РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТеплоЭнерго»

ул.Карла Маркса, 32, г.Катав-Ивановск, 456110, ИНН 7401011034, КПП 745701001, ОКПО 94761582, ОГРН 1067401013536, р/с 40702810007340000836, в Катав-Ивановском филиале ПАО «Челиндбанк», к/с 30101810400000000711, БИК 047501711,телефон/факс (35147) 2-30-20,Е-mail:teploenerqo21@rambler.ru.

От 13.05.2019 №13/ТЭ -742/19 на № 162 от 29.04.2019г.

Председателю Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района Н.В.Рудакову

Уважаемый Николай Викторович!

Информация о состоянии объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение и  водоотведение.

- Теплоснабжение. Отопительный сезон 2018-2019г. прошел безаварийно.

Износ сетей составляет 79%., котельных- 70%.

Котельные работают в  штатном режиме: «Центральная», «ЦРБ», «Школа-Интернат», «Солоцкая», «Жилпоселок», «Серпиевка», «Горбаня» и «Лесная».

В 2018г. затрачено на подготовку котельных собственных средств предприятия  1495,854 тыс. руб., 688,823 тыс. руб. на ремонт  и замену оборудования:

- Выполнен ремонт котла ВК-21 №1 в котельной «Жилпоселок»( с заменой труб ф57х3,5 мм) на сумму 157,447 тыс. руб.

- Приобретен котел КВр-0,35-95 на сумму 222,0 тыс. руб. для замены в котельной «Серпиевка» и установлен .

- Выполнен ремонт дымовой трубы  котельной «Горбаня» ул. Бр. Сулимовых, 50 на сумму 55,407 тыс. руб.

- Заменен насос  ЭЦВ10-65-110 (скважина котельной) (декабрь 2018г.)- 98 тыс. руб..

Затрачено собственных средств на ремонт тепловых сетей 457,912 тыс. руб.- отремонтировано 152 м.

1.Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ТК10 до жилого дома №82 по ул. Дм. Тараканова ф89 мм – 8м на сумму 40,0 тыс. руб.

2. Ремонт теплотрассы от ТК 108 до ул. Ст. Разина, 25 ф108мм –ф 108 в ППУ изоляции 70 м  на сумму 232,433 тыс. руб.

3. Ремонт теплотрассы от ТК17 до ул. Красноармейская, 70 ф 108мм- 28м на сумму 70,0 тыс. руб.

4.Замена участка теплотрассы от ТК73 до жилого дома №51 ул. Ст. Разина ф89 - 32 м – 75,479 тыс. руб.

5. Ремонт теплотрассы ул. Дм. Тараканова, 53- ф 108 -14 м- 40,0 тыс. руб.

Затрачено бюджетных средств на ремонт тепловых сетей  5103,905 тыс. руб. - 793,45 м.

Выполнен ремонт теплотрассы  от котельной «Центральная» до ТК7 по ул. К. Маркса 403 м - из бюджетных средств на сумму 2604,654 тыс. руб. ( из областного- 2578,865 тыс. руб., из местного -25,788 тыс. руб.).

Выполнен ремонт теплотрассы от ТК7 по ул. К. Маркса до ТК15 по ул. Ст. Разина 390,45 м – 2499,251 тыс. руб. (из областного – 2471,147 тыс. руб., из местного- 28,104 тыс. руб.).

- Водоснабжение.  Износ сетей составляет 78%.

В 2018г. затрачено собственных средств на ремонт водопроводов 728,399 тыс. руб. – отремонтировано 916,01 м . Затрачено бюджетных средств 794,052 тыс. руб. – отремонтировано 467 м.

Администрацией Катав-Ивановского городского поселения приобретены 2  насоса  с электродвигателями  ЦНС-300/120, силами МУП «ТеплоЭнерго» установлено 2 насоса  в насосной п. Запань.

В 2018г. заменено на скважинах  водозаборов «Южный» п. Запань, «Стройгородок», «Магнитстрой», «Башлес», «Половинка» - 12 насосов ЭЦВ.

3. Водоотведение. Износ сетей составляет 88%.

Затрачено собственных средств на ремонт объектов водоотведения 541,237тыс. руб.

В 2018г. на КНС Дм. Тараканова, 163 у Стадиона установлено 2 насоса GRUNDFOS  (установлены 06.2018 и 08.2018г.) -2 шт., модель 98179792000000069 .эл. дв. 23 кВт. Выполнена  замена участка канализации по ул. Ст. Разина,  д. 23 от КК21 до КК22 – на сумму 46,569 тыс. руб.

Проведена очистка канализационных сетей города на сумму 494,668 тыс. руб.

Для успешного прохождения отопительного сезона 2019-2020г. необходимо выполнить:

-ремонт тепловых сетей:

| №п/п | № сметы | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета №1 | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ТК 73 ул.Ст.Разина, 24 до ТК 77 ул.Ст.Разина, 18 | 7 301, 639 |
| 2 | Локальная смета №114 | Ремонт сети теплоснабжения от ТК 94 ул.Ст.Разина, д.14 до ТК 113 ул.Ст.Разина, д.8 г.Катав-Ивановск | 5 781,948 |
| 3 | Локальная смета №116 | Ремонт сети теплоснабжения от ТК85 ул.Ст.Разина, д.18 до ТК94 ул.Ст.Разина, д.14 г.Катав-Ивановск. | 1 906,948 |
| 4 | Локальная смета №8 | Ремонт сетей теплоснабжения от ТК 7 ул. К. Маркса, д. 79 до ТК 55 ул. К. Маркса, д. 14 г. Катав-Ивановск. | 6 310, 889 |
|  |  | ИТОГО: | 21 301,424 |

-ремонт котельного оборудования:

1.В котельной «Центральная» необходимо заменить  охладители конденсата ВВП-16-325х4000- 4 шт. , стоимость – 856,328 тыс. руб.

2.Заменить водогрейный  котёл  КВа-2,5 ГМ  в котельной «Школа-Интернат», стоимость котла 683,0 тыс. руб.

- ремонт водопроводов:

| №п/п | № сметы | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Локальная смета №50 | Ремонт водопроводной сети от ВК 229 ул.Ст.Разина, 112 до ВК 257 ул.К.Маркса 79 | 3 768, 385 |
| 3 | Локальная смета №49 | Ремонт водопроводных сетей от Водонапорной башни до ВК 536 ул.Герцена д.2 ( п.Башлес) | 2 377, 013 |
| 4 | Локальная смета №47 | Ремонт водопроводных сетей от ВК482 до ВК 483 и от ВК 480 до ВК 481 по ул.8 Марта и от ВК 499 до ВК 484 по ул.Зелёная | 1 244, 586 |
|  |  | ИТОГО: | 7 389, 984 |

- ремонт сетей водоотведения:

| №п/п | № сметы | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета №72 | Ремонт главного напорного коллектора на участке от КК 134А ул.Усть-Катавская до КК 133 | 9 482, 544 |

Проблемные вопросы по восстановлению теплоизоляции возникают:

1.Выполнить ремонт тепловой изоляции  теплотрассы от ТК23 до д/с №3 ул.Есенина на сумму 230,0 тыс. руб.

2. Выполнить ремонт теплоизоляции вдоль дома №4 п. Жилпоселок 360,0 тыс. руб.

3. Выполнить ремонт тепловой изоляции трубопровода, проходящего  по территории школьного двора по ул. Свердловская, 50А- 172 м на сумму 150,0 тыс. руб.

4. Выполнить ремонт теплотрассы и изоляцию по ул. Салова на сумму 90 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2019 года задолженность МУП «ТеплоЭнерго» за ТЭРы составляет  92 404,18 тыс. руб. в т.ч.:

ООО "Новатэк-Челябинск" 35 040,76 тыс. руб.

АО « Газпромгазораспределение»  1 106,14 тыс. руб.

ПАО "Челябэнергосбыт"  17 284,6  тыс. руб.

ОАО «МРСК-Урал» 38 972,68 тыс. руб.

Сравнительная таблица по оплате за газ и э/энергию за отопительный период

|  |  |  |  | тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ |  | э/энергия |  | Итого |
|  | средства пред-я | субсидия | средства пред-я | субсидия |  |
| с 01.09.2017 по 31.05.2018 | 19 383,93 | 9 538,30 | 22 705,78 |  | 42 089,71 |
| с 01.09.2018 по 31.04.2019 | 14 704,40 | 73 000,00 | 27 343,13 |  | 42 047,53 |

Основные причины образования задолженности:

- неэффективность работы котельных, превышение установленной мощности к присоединенной нагрузке (перерасход газа, э/энергии без учета в тарифе);

- нормы удельного расхода на электроэнергию в тарифах на водоснабжение и водоотведение ниже, чем по факту;

- задолженность населения.

Мероприятия по уменьшению задолженности за ТЭРы.

Рост тарифов с 01.07.2019г. согласно Постановлению МТРиЭ Челябинской области № 77/20 от 29.11.2018г., № 77/19 от 29.11.2018г., №79/22 от 04.12.2018г., №79/23 от 04.12.2018г.

| Тариф | среднеотпускной тариф (без НДС) |  |  | для населения (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2018 | с 01.07.2019 | % роста | с 01.07.2018 | с 01.07.2019 | % роста |
| на теплоснабжение Катав-Ивановского городского поселения | 1 323,26 | 1 452,71 | 9,78 | 1 149,87 | 1 452,71 | 26,34 |
| на теплоснабжение Лесного поселения | 1 323,26 | 2 450,78 | 85,21 | 1 149,87 | 2 450,78 | 113,14 |
| водоснабжение | 33,92 | 41,59 | 22,61 | 33,92 | 41,59 | 22,61 |
| водоотведение | 17,26 | 25,59 | 48,26 | 17,26 | 25,59 | 48,26 |

-  корректировка НВВ на основании экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов, согласно выписке из заседания Правления МТРиЭ Челябинской области:

- за 2017г. по водоснабжению сумму 1 456,52 тыс. руб.

- за 2017г. по водоотведению сумму 2 501,96 тыс. руб.

Дебиторская задолженность предприятия  составляет на 01.04.2019г. 63 241,5 тыс. руб. в т.ч.:

- население 50 980,7  тыс. руб. (15 186,3 тыс.руб. задолженность до 3-х месяцев)

- бюджетные организации 3 893,6 тыс. руб.

- ИП и юридические лица   5 935,8 тыс. руб.

- прочие услуги (газ. служба) 2 431,4 тыс. руб.

Работа с дебиторской задолженностью на 01.04.2019г. (охвачено 78% просроченной задолженности):

- находится на взыскании у ССП 19 386,9 тыс.руб.,

- направленная в суд 4 356,3 тыс.руб.,

- подготовленная в суд  409,4 тыс.руб.

- соглашения о реструктуризации долга на сумму 197,7 тыс.руб.

- задолженность, которую невозможно взыскать (отсутствие имущества у должника, возврат приставами) – 1 045,1 тыс.руб.

За отопительный период 2018-2019гг. поступило оплаты от ССП 2 961,9 тыс. руб.

- на подъезды жилых домов размещаются списки квартир, по которым имеется задолженность, с целью оказания психологического влияния на неплательщиков;

- регулярно в управление социальной защиты населения г. Катав-Ивановска направляются списки должников – получателей субсидий, с целью приостановления выплаты субсидий до погашения задолженности за оплату коммунальных услуг;

- работниками МУП «ТеплоЭнерго» совместно с ССП проводятся рейды по должникам с 01.01.2019 по настоящее время 38 рейдов;

- регулярно проводит  работу по проверке абонентов, в первую очередь тех, кто передает  явно заниженные показания, либо не передает показания длительный срок;

- продолжается работа по установлению магнитных пломб на приборы учета.

Результат деятельности предприятия 2018г.

тыс.руб.

| Вид деятельности | за 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы, тыс.руб. | Затраты, тыс.руб. | Прибыль (убыток), тыс.руб. |
| Производство ТЭ (газ) | 84 409,0 | 100 208,7 | -15 799,7 |
| в т.ч. электроэнергия |  | 13 834,5 |  |
| в т.ч. газ |  | 59 616,1 |  |
| в т.ч. з/плата |  | 11 122,5 |  |
| Производство ТЭ (уголь) | 3 422,5 | 5 142,6 | -1 720,1 |
| в т.ч. электроэнергия |  | 304,6 |  |
| в т.ч. уголь |  | 1 440,3 |  |
| в т.ч. з/плата |  | 1 978,4 |  |
| Деятельность газовой службы | 8 715,9 | 3 840,8 | 4 875,1 |
| Водоснабжение* | 18 247,2 | 33 246,7 | -14 999,5 |
| в т.ч. электроэнергия |  | 17 199,6 |  |
| в т.ч. газ |  |  |  |
| в т.ч. з/плата |  | 6 563,7 |  |
| Водоотведение* | 10 299,4 | 18 426,1 | -8 126,7 |
| в т.ч. электроэнергия |  | 7 654,2 |  |
| в т.ч. газ |  | 385,8 |  |
| в т.ч. з/плата |  | 4 361,3 |  |
| Городская баня | 458,0 | 893,1 | -435,1 |
| Плотина | 1 042,4 | 1 141,2 | -98,8 |
| Прочие | 754,2 | 216,1 | 538,1 |
| ИТОГО по МУП "ТеплоЭнерго" | 127 348,6 | 188 886,1 | -35 766,7 |

Причины убыточности предприятия.

Убыток от производства тепловой энергии образовался за счет снижения полезного отпуска в связи с установкой приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах и объектов бюджетной сферы, что привело к неэффективному использованию котельных, к существенному превышению установленной мощности к присоединенной нагрузке, в связи с этим  перерасход газа, перерасход э/энергии, которые не заложены в тарифе. Техническое состояние котельных (котельная «Центральная» эксплуатируется с 1976г.), энергоемкого технологического оборудования, требует его модернизации и реконструкции.

Рост потерь в сетях. Из-за увеличения утечек в теплосети и невозможности экономии газа, повышенного контроля со стороны ООО "Новатэк-Челябинск". Увеличение в 2018 году порывов на тепловых сетях центрального района города (Ленина 17; Ленина 19; Ст.Разина 53; Красноуральская 24-26; Ст.Разина 10; Дм.Тараканова 27; ул.Салова 23; ул.Салова 24; ул.Салова 27; ул.Салова 15; ул.Салова 17), что привело в ноябре-декабре 2018г. к увеличению утечек до 30-32 т/час, после аварийного ремонта в январе 2019г. утечки снизились до 17-20 т/час. В настоящее время, после окончания отопительного периода, периодические утечки в системах МКД составляю до 10 т/час.

Теплоизоляция на участке от котельной «Центральной» до ул.Октябрьской, в связи с некачественно выполненным ремонтом в 2017г. не прослужив отопительный сезон разрушилось  85-90 п.м., что привело к увеличению тепловых потерь до 8% (Ø труб 530мм),  была восстановления в 2018г., но в настоящее время разрушен участок в районе ПТУ-29 длиной 25п.м. Также разрушена теплоизоляция в районе детской поликлинике. Данные потери привели к росту расхода газа по котельной «Центральной» на 20% больше, чем в предыдущий отопительный период.

Работа котельной «Центральной» в летнее время приводит к росту убытков и задолженности за ТЭРы.

| Вид деятельности | 4 месяца за 2016г. |  |  | 4 месяца за 2017г. |  |  | 4 месяца за 2018г. |  |  | 4 месяца за 2019г.(план) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы, тыс.руб. | Затраты (ТЭРы), тыс.руб.* | Прибыль (убыток), тыс.руб. | Доходы, тыс.руб. | Затраты (ТЭРы), тыс.руб.* | Прибыль (убыток), тыс.руб. | Доходы, тыс.руб. | Затраты (ТЭРы), тыс.руб.* | Прибыль (убыток), тыс.руб. | Доходы, тыс.руб. | Затраты (ТЭРы), тыс.руб.* | Прибыль (убыток), тыс.руб. |
| Производство ТЭ (горячая вода) | 1 960,5 | 3 861,4 | -1 900,9 | 2 613,3 | 4 701,2 | -2 087,9 | 1 321,4 | 3 389,6 | -2 068,2 | 1 574,7 | 4 812,2 | -3 237,5 |
| в т.ч. электроэнергия |  | 1 152,0 |  |  | 1 136,8 |  |  | 927,3 |  |  | 1 729,2 |  |
| в т.ч. газ |  | 2 601,0 |  |  | 3 344,0 |  |  | 2 428,3 |  |  | 3 048,0 |  |
| в т.ч. вода |  | 108,4 |  |  | 220,4 |  |  | 34,0 |  |  | 35,0 |  |
| * без включения основный затрат (з/плата, налоги, материалы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Убытки по виду деятельности водоснабжение. Причина убыточности – старые изношенные сети, отсутствие капитального ремонта на водопроводных сетях и, как следствие, значительные потери воды, из-за отсутствия оборотных средств, использование устаревшего энергоемкого оборудования и дополнительный расход э/энергии, из-за бездоговорного пользования водой, использование «магнитов», несанкционированный отбор воды на летние водопроводы. Расходы на электроэнергию занимают в себестоимости услуг водоснабжения до 100%, что не учтено в тарифе, из полученных за 2017 год доходов от услуг холодного водоснабжения в размере 17 319,73 тыс. руб. затраты на э/энергию составили 17 392,23 тыс. руб., за  2018года соответственно 18 247,2 тыс. руб. и 17 199,6 тыс.руб. Острой проблемой  водоснабжения является несанкционированное пользование жителями Катав-Ивановского городского поселения водозаборными колонками. Как пример, водоснабжение п. Запань. По просьбе  жителей п.Запань, депутатов, общественной палаты  была построена водопроводная сеть за счет бюджетных средств, установлены 21 водоразборная колонка для водоснабжения п.Запань. В настоящее время выдано всего 5 технических условий на водоснабжение жилых домов и заключены всего 1 договор на  пользование водой из водоразборной колонки и 1 договор на пользование водой в доме. Данная проблема существует по всем водоразборным колонкам Катав-Ивановского городского поселения. Изношенность сетей приводит к постоянному росту аварийно-восстановительных работ.

Убытки по виду деятельности водоотведение из-за пуска новых очистных сооружений, более энергоемкое технологического оборудование, что привело к увеличению потребления э/энергии, а также строительство завышенной производственной мощности очистных сооружений, привело к неэффективности их использования.

Участок предприятия по оказанию услуг бани на протяжении всего своего существования  убыточен. Затраты по котельной, которая обеспечивает подачу тепла в баню,  настолько велики, что не спасает ежегодное повышение тарифа, изменение  графика и количество часов посещения бани.

С конца 2016г. и по настоящее время на расчетные счета МУП «ТеплоЭнерго» наложен арест службой судебных приставов (ООО «Новатэк-Челябинск», ПАО «Челябэнергосбыт», ОАО «МРСК-Урал», ФНС), в связи с этим предприятие утратило возможность самостоятельного распределения поступивших денежных средств от покупателей при оплате поставщикам за ТЭРы, оплате необходимых мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020гг.

И.о. генерального директора				Гладков В.В.